ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА БАТАРЕЮ СТАТИЧЕСКИХ КОНДЕНСАТОРОВ

| Наименование БСК | БСК-110-25 У1 |
| --- | --- |
| Количество | 2 |
| Наименование заказчика | ООО «ПО «Матик-электро» |
| Контактное лицо, телефон | +7 (495) 223-66-79 |

Параметры сети

| Номинальное напряжение сети, кВ | 110 |
| --- | --- |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 126 |
| Номинальный ток, А | 131,2 |
| Номинальная частота, Гц | 50 ± 2 |
| Мощность короткого замыкания системы, МВА |  |
| Мощность короткого замыкания на шинах БСК, МВА |  |
| Заземление нейтрали сети | глухозаземленная нейтраль |
| Испытательное напряжение полного грозового импульса относительно земли, кВ |  |
| Кратковременное (одноминутное) испытательное напряжение промышленной частоты относительно земли, кВ |  |
| Напряжение цепей защиты, контроля и управления | 220 VAC |

Условия окружающей среды

| Климатическое исполнение | У1 |
| --- | --- |
| Высота установки над уровнем моря, м | 100 |
| Макс. температура окружающей среды, ˚С | 39 |
| Мин. температура окружающей среды, ˚С | -28 |
| Макс. средняя дневная температура, ˚С | 5 |
| Максимальная толщина стенки гололеда, мм, | 2 |
| Сейсмостойкость по MSK-64 | 2 |
| Уровень изоляции | 25 |

Технические характеристики БСК

| Количество батарей, работающих параллельно | 2 |
| --- | --- |
| Мощность батареи статических конденсаторов, Мвар | У1 |
| Номинальное напряжение батареи, кВ | У1 |
| Номинальный ток, А | 131,2 |
| Номинальная частота, Гц | 50 ± 2 |
| Схема соединения БСК | H-образная |
| Токоограничивающие реакторы, да/нет | да |
| Трансформаторы тока фаз, да/нет | нет |
| Коэффициент трансформации, А | – |
| Трансформаторы тока разбаланса, да/нет | да |
| Коэффициент трансформации, А | 5/5 |
| Ограничители перенапряжения ОПН, да/нет | нет |
| Реле контроля разбаланса, да/нет | да |
| Металлоконструкции, да/нет | да |
| Ошиновка, да/нет | да |
| Монтажные детали, да/нет | да |
| Материалы для заземления батареи, да/нет | нет |
| Габаритные размеры площадки, мм, не более | длина 10000 глубина 10000 |
| Габаритные размеры БСК, мм, не более | длина 10000 высота 10000 глубина 10000 |

Технические требования к конденсаторам БСК

| Номинальное напряжение конденсатора, кВ | 12 |
| --- | --- |
| Номинальная мощность конденсатора, кВ | 450 |
| Число конденсаторов последовательно (на фазу), шт. | 6 |
| Число конденсаторов параллельно (на фазу), шт. | 8 |
| Допустимое отклонение значения емкости от номинального | ± 5% |
| Встроенный разрядный резистор, да/нет | да |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP00 |
| Удельная длина пути утечки внешней изоляции, см/кВ | – |
| Испытательное напряжение полного грозового импульса относительно земли, кВ | – |
| Кратковременное (одноминутное) испытательное напряжение промышленной частоты относительно земли, кВ | – |

Дополнительные требования

| Шефмонтаж батареи, да/нет | да |
| --- | --- |
| Эксплуатационная документация на русском языке (экз./компл.) | 1 |