ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ФИЛЬТРО-КОМПЕНСИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО

| Наименование установки | ФКУ-5-6,3-1350 У1 |
| --- | --- |
| Количество | 2 |
| Наименование заказчика | ООО «ПО «Матик-электро» |
| Контактное лицо, телефон | +7 (495) 223-66-79 |

| № | Параметр | Возможные варианты | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Частота настройки фильтров или номера гармоник, которые необходимо подавить |  | 237,5 Гц (5-ая гармоника) |
| 2 | Мощность короткого замыкания сети |  | 15 кА |
| 3 | Номинальное напряжение, кВ |  | 6,3 |
| 4 | Номинальная частота, Гц |  | 50 |
| 5 | Установленная мощность конденсаторов, квар |  | 1350 |
| 6 | Требуемая компенсируемая реактивная мощность, квар |  | 895 |
| 7 | Напряжение конденсатора, кВ |  | 4,5 |
| 8 | Мощность конденсатора, квар |  | 225 |
| 9 | Количество конденсаторов, шт |  | 6 |
| 10 | Индуктивность реактора, мГн |  | 7,5 |
| 11 | Тип реакторов, шт | однофазные трехфазные | однофазные |
| 12 | Вводной аппарат | с разъединителем без разъединителя вакуумный выключатель | с разъединителем |
| 13 | Трансформатор тока для контроля разбаланса фаз |  | да |
| 14 | Реле защиты и контроля |  | да |
| 15 | Значения токов гармонических составляющих нелинейной нагрузки, подлежащих фильтрации или информация по генерирующим гармоники нагрузкам |  | 3-я – 12,1% 5-ая – 30,2% 7-ая – 8,1% 9-ая – 5,2% |
| 16 | Степень защиты | IP20 IP54 | IP20 |
| 17 | Климатическое исполнение и температура эксплуатации, °С | УХЛ4 (+1 ... +40) У3 (-30 ... +40) У1 (-30 ... +40) УХЛ1 (-60 ... +40) | У1 (-30 ... +40) |
| 18 | Ограничения по габаритам установки | Есть Нет | Ш х В х Г: 6000х4000х3000мм |
| 19 | Комплект ЗИП | Да Нет | нет |
| 20 | Дополнительные требования |  | нет |