ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОНДЕНСАТОРНЫХ УСТАНОВОК

| Наименование установки | КРМТФ-0,4-300-25 УХЛ4 |
| --- | --- |
| Количество | 2 |
| Наименование заказчика | ООО «ПО «Матик-электро» |
| Контактное лицо, телефон | +7 (495) 223-66-79 |

| № | Параметр | Возможные варианты | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тип установки | КРМ(УК) - нерегулируемая КРМ(УКФ) - нерегулируемая с фильтрами гармоник КРМ(УКМ58) - контакторная КРМФ - контакторная с фильтрами гармоник КРМТ - тиристорная КРМТФ - тиристорная с фильтрами гармоник | КРМТФ |
| 2 | Номинальное напряжение, кВ | 0.22, 0.4, 0.44, 0.46, 0.66, 0.69, 0.9 | 0,4 |
| 3 | Номинальная частота, Гц |  | 50 |
| 4 | Номинальная мощность, квар | 5, 10, 20, 25, 50, 75, 100, 500 ... 3000 | 300 |
| 5 | Шаг регулирования, квар | 2.5, 5, 10, 12.5, 20, 25, 30, 33.3, 37.5, 40, 50, 67, 75, 100, 150, 200, 300 | 25 |
| 6 | Тип нагрузки | асинхронные двигатели с частотным регулированием или устройствами плавного пуска, люминесцентное освещение, сварочное оборудование и т.п. | частотное регулирование, аппараты точечной сварки |
| 7 | Характер нагрузки | резкопеременная плавная | резкопеременная |
| 8 | Величина гармоник напряжения, % | 3-ая, 5-ая, 7-ая, 9-ая, 11-ая и т.п. | 3–2,19% |
| 9 | Величина гармоник тока, % | 3-ая, 5-ая, 7-ая, 9-ая, 11-ая и т.п. | 5–18,19% |
| 10 | Коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения THDu, % |  | более 2% |
| 11 | Коэффициент искажения синусоидальности кривой тока THDi,% |  | более 15% |
| 12 | Частота расстройки фильтров гармоник, Гц | 134 189 210 | 134 Гц |
| 13 | Вид ввода | сверху, снизу | сверху |
| 14 | Тип ввода | кабельный, шинный | кабельный |
| 15 | Тип линии (защитного заземления) | TN (3-проводная) TN-C (4-проводная) TN-C-S (5-проводная) TN-S (5-проводная) | TN-C (4-проводная) |
| 16 | Степень защиты | IP20 IP54 | IP20 |
| 17 | Климатическое исполнение и температура эксплуатации, °С | УХЛ4 (+1 ... +40) У3 (-30 ... +40) У1 (-30 ... +40) УХЛ1 (-60 ... +40) | УХЛ4 (+1 ... +40) |
| 18 | Ограничения по габаритам установки | Да Нет | Ш х В х Г: 6000х3000х2000мм |
| 19 | Внешний трансформатор тока |  | 1000/5 |
| 20 | Комплект ЗИП | Да Нет | нет |
| 21 | Дополнительная информация |  |  |