ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОНДЕНСАТОРНЫХ УСТАНОВОК

| Наименование установки | КРМФ-10,5-1350-300 УХЛ1 |
| --- | --- |
| Количество | 2 |
| Наименование заказчика | ООО «ПО «Матик-электро» |
| Контактное лицо, телефон | +7 (495) 223-66-79 |

| № | Параметр | Возможные варианты | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тип установки | КРМ(УКП56, УКЛ57) - нерегулируемая КРМФ - нерегулируемая с фильтрами гармоник УКРМ – регулируемая контакторная УКРМФ – регулируемая контакторная с фильтрами гармоник | КРМФ |
| 2 | Номинальное напряжение, кВ | 6.3, 10.5, 35 | 10,5 |
| 3 | Номинальная частота, Гц | 50, 60 | 50 |
| 4 | Номинальная мощность, квар | 25, 50, 75, 100 … 30000 | 1350 |
| 5 | Количество силовых конденсаторов (нерегулируемой ступени) | 25, 50, 75, 100 … 1800 | 1х450 |
| 6 | Шаг регулирования, квар | 25, 50, 75, 100, 200, 300, 450 … 1800 | 300 |
| 7 | Количество ступеней регулирования | 25, 50, 75, 100 … 30000 | 3х300 |
| 8 | Количество силовых конденсаторов (регулируемой ступени) | 25, 50, 75, 100 … 1800 | 1х300+1х600 |
| 9 | Характер регулирования | по напряжению по cosϕ | по cosϕ |
| 10 | Тип нагрузки | асинхронные двигатели с частотным регулированием или устройствами плавного пуска, люминесцентное освещение, сварочное оборудование и т.п. | дуговая сталеплавильная печь (ДСП) |
| 11 | Характер нагрузки | резкопеременная плавная | плавная |
| 12 | Величина гармоник напряжения, % | 3-ая, 5-ая, 7-ая, 9-ая, 11-ая и т.п. | 3–2,19% |
| 13 | Величина гармоник тока, % | 3-ая, 5-ая, 7-ая, 9-ая, 11-ая и т.п. | 5–18,19% |
| 14 | Коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения THDu, % |  | более 2% |
| 15 | Коэффициент искажения синусоидальности кривой тока THDi,% |  | более 15% |
| 16 | Частота расстройки фильтров гармоник, Гц | 134 189 210 | 134 Гц |
| 17 | Вид ввода | сверху, снизу | снизу |
| 18 | Тип ввода | кабельный, шинный | кабельный |
| 19 | Расположение вводной ячейки | слева, справа | слева |
| 20 | Степень защиты | IP20 IP54 | IP20 |
| 21 | Климатическое исполнение и температура эксплуатации, °С | УХЛ4 (+1 ... +40) У3 (-30 ... +40) У1 (-30 ... +40) УХЛ1 (-60 ... +40) | УХЛ1 (-60 ... +40°С) |
| 22 | Ограничения по габаритам установки | Да Нет | Ш х В х Г: 10000х3000х3000мм |
| 23 | Внешний трансформатор тока |  | 1000/5 |
| 24 | Комплект ЗИП | Да Нет | нет |
| 25 | Дополнительная информация |  | блок-модуль |